## ОЛ
Опитувальний лист на реактор струмообмежуючий 10 кВ для ПС "ЮЗР"
№ з/п | ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦІЇ | ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ВИБОРУ ОБЛАДНАННЯ | ТИП ТА ПАРАМЕТРИ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРИЙНЯТО В ПРОЄКТІ | ПАРАМЕТРИ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРОПОНУЄ ПОСТАЧАЛЬНИК
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технічна пропозиція
1.1 | Виробник |  | ПП "Елтіз" | вказати значення
1.2 | Тип реактора |  | РТСТСГ-10-2х2500-0,14-У1 | вказати значення
1.3 | конструкція реактора | здвоений | здвоений | вказати значення
1.4 | Кількість фаз | 3 | 3 | вказати значення
1.5 | Стандарт | ДСТУ 60076-6/ IEC 60076-6 | ДСТУ 60076-6/ IEC 60076-6 | підтвердити відповідність
1.6 | Кількість реакторів, шт | 1 | 1 | вказати значення
2 | Технічні параметри
2.1 | Номінальна напруга мережі, кВ | 10 | 10 | вказати значення
2.2 | Найбільша робоча напруга мережі,кВ | 12,5 | 12,5 | вказати значення
2.3 | Номінальна частота мережі, Гц | 50 | 50 | вказати значення
2.4 | Номінальний струм реактору, А | 2х2500 | 2х2500 | вказати значення
2.5 | Номінальний індуктивний опір реактору, Ом | 0.14 | 0.14 | вказати значення
2.6 | Коефіцієнт зв'язку (для здвоених реакторів) | 0.41 | 0.41 | вказати значення
2.7 | Номінальні втрати потужності на фазу, кВт. Для здвоєних реакторів втрати при навантаженні обох гілок номінальним струмом | 58 | 58 | вказати значення
2.8 | Струм термічної стійкості, кА | 31 | 31 | вказати значення
2.9 | Струм електродинамічної стійкості, кА: при протіканні в одній гілки/при зустрічних струмах в обох гілках, кА | 79,1 / 27 | 79,1 / 27 | вказати значення
2.10 | Час протікання струму короткого замикання через реактор , с не менше | 6 | 6 | вказати значення
3 | Умови експлуатації
3.1 | Розміщення | зовнішнє | зовнішне | вказати значення
3.2 | Температура навколишнього середовища, °С | -40 …+40 | -40 …+40 | вказати значення
3.3 | Висота над рівнем моря, м | до 1000 | до 1000 | вказати значення
3.4 | Сейсмостійкість, балів | не менше 6 | не менше 6 | вказати значення
3.5 | Питома ефективна довжина шляху витоку залежно від ступеня забруднення атмосфери, згідно з ПУЕ. | не менше 2,35 см/кВ | не менше 2,35 см/кВ | вказати значення
4 | Конструктивні особливості реактора
4.1 | Тип охолодження реактору | природне повітряне (АN) | природне повітряне (АN) | вказати значення
4.2 | Схема установки реактору | горизонтальне | горизонтальне | вказати значення
4.3 | Виконання реактора | cухий | cухий | вказати значення
4.4 | Кут ψ між виводами , градусів | 180 | 180 | вказати значення
4.5 | Матеріал обмоток реактора | алюміній | алюміній | вказати значення
4.6 | Провід обмоток реактору | спеціальний реакторний провід з повністю ізольованими дротами | алюмінієвий ізольований провід АППТСД з комбінованою поліімідно-стекловолокнистою ізоляцією | вказати значення
4.7 | Тип апаратного зажиму | А4А-300-8 | А4А-300/39-8 | вказати значення
5 | Вимоги до ізоляції
5.1 | Випробувальна напруга повного грозового імпульсу відносно землі та між фазами, кВ | 75 | 75 | вказати значення
5.2 | Випробувальна напруга змінного струму відносно землі та між обмотками, кВ: | 42 | 42 | вказати значення
5.3 | Клас нагрівостійкості ізоляції у відповідності до IEC60085, не нижче | 180 °С (клас Н) | 180 °С (клас Н) | вказати значення
6 | Вимоги до надійності
6.1 | Термін служби, років, не менше | 30 | 30 | вказати значення
6.2 | Гарантійний термін експлуатації з моменту включення, місяців | 60 | 60 | вказати значення
7 | Габаритні розміри та вага
7.1. | Загальна маса реактора, не більше |  |  | вказати значення
7.2. | Габаритні розміри, не більше: (мм) | існуючий фундамен
| Діаметр | 1700 | 1700 | вказати значення
| Довжина з виводами | 2020 | 2020 | вказати значення
| Висота | 1330 | 1330 | вказати значення
8 | Комплект поставки
8.1 | Комплектуючі вироби у відповідності з нормативною документацією на реактор(трансформатор) конкретного типу та даною специфікацією: фази з опорною ізоляцією і кріпленням | так | так | підтвердити відповідність
8.2 | Опори під встановлення реактору | так | Опорні ізолятори комплектно з реактором | вказати значення
8.3 | Шинка заземлення | ні | ні | вказати значення
8.4 | Дашок | так | монолітний полікарбонат товщиною 10 мм | підтвердити відповідність
8.5. | Технічна документація на українській мові: | обов'язково для імпортного обладнання аутентичний переклад документації на українську мову | обов'язково для імпортного обладнання аутентичний переклад документації на українську мову
| • паспорт реактора(трансформатора); |  |  | підтвердити відповідність
| • паспорт на комплектуючі вироби; |  |  | підтвердити відповідність
| • керівництво з експлуатації реактора (трансформатора) та комплектуючих виробів; |  |  | підтвердити відповідність
| • технічній опис та інструкція з монтажу, експлуатації реактора; |  |  | підтвердити відповідність
| • креслення реакторів (габаритні креслення, креслення відводів, таблички реактора); |  |  | підтвердити відповідність
| • протоколи приймально-здавальних випробувань реактора |  |  | підтвердити відповідність
9 | Маркування
9.1 | Реактор(трансформатор) повинен бути оснащений табличкою з матеріалу, стійкого до атмосферних впливів і розплавленню (оплавленню) при загорянні обладнання, закріпленому на видному місці і містить наступну інформацію: | обов'язково | обов'язково | підтвердити відповідність
• товарний знак підприємства-виготовлювача (для реакторів імпортного виробництва допускається не вказувати);
• найменування виробу;
• порядковий номер за системою нумерації підприємства-виготовлювача;
• умовне позначення типу;
• позначення фази;
• позначення стандарту;
• рік випуску;
• найвища напруга обладнання, кВ;
• номінальний струм в амперах;
• номінальна індуктивний опір,Омі;
• значення струму електродинамічної стійкості, кА;
• значення струму термічної стійкості, кА;
• тривалість струму термічної стійкості, кА;
• номінальні втрати в кіловатах. Для здвоєних реакторів втрати при навантаженні обох гілок номінальним струмом;
• номінальна частота в герцах;
• коефіцієнт зв'язку - для здвоєних реакторів;
• спосіб охолодження;
• клас нагрівостійкості ізоляції ;
• маса фази , кг.
9.2 | Усі написи на реакторах мають бути промарковані способом, що забезпечує довговічність маркування та стійкість до атмосферних впливів. | обов'язково | обов'язково | підтвердити відповідність
10 | Послуги шеф-інженера | так | так | підтвердити відповідність
10.1. | При монтажі реактору Постачальник зобов’язується виконати шеф-монтажні роботи. Для виконання шеф-монтажних робіт Покупець зобов’язаний письмово повідомити Постачальника про свою готовність до початку проведення монтажних робіт. Представник Постачальника прибуває на місце проведення монтажних робіт не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання повідомлення. Строк виконання послуг з шеф-монтажу протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту прибуття шеф-інженера на об'єкт монтажу. | Обов'язково | Обов'язково | підтвердити відповідність
10.2. | Обов’язки Постачальника у процесі виконання шеф-монтажних робіт: - забезпечення проведення шеф-монтажу, при якому контролюється дотримання технології і умов виробництва монтажних робіт у повному обсязі, передбаченому технічною документацією на Обладнання; - забезпечення участі шеф-інженера у складанні та підписанні актів, які фіксують виявлені дефекти в запропонованому Обладнанні, його консервації, пакування. В акті зазначаються достовірно встановлені або ймовірні причини і характер дефектів (заводські, в результаті неправильного зберігання, транспортування тощо), а також технічні вказівки по виправленню дефектів. - забезпечити проведення шеф-інженером технічного керування комплексом робіт із забезпечення роботоспроможності реактору, його доведення і налагодження з метою підтвердження гарантійних показників; - забезпечення виконання шеф-інженером нагляду за проведенням передпускових і пускових операцій трансформатора у відповідності з інструкцією по експлуатації та/або інших документів виробника обладнання; - забезпечення узгодження шеф-інженером програми шеф-монтажних робіт. | Обов'язково | Обов'язково | підтвердити відповідність

## ТВ до силового обладнання (hidden)
Технічні вимоги до силового обладнання:
1. Монтажний комплект реклоузера та додаткового обладнання на опору типу СВ(СК).
2. Вимоги по стійкості до зовнішніх впливів.
2.1. Температура нагріву частин оболонки реклоузера, до яких не можна торкатися при експлуатації, в номінальному режимі не повинна перевищувати 50°С.
2.2. Реклоузер повинен бути призначений для роботи на висоті над рівнем моря до 1000м;
2.3. Діапазон робочих температур навколишнього середовища -40…+50 °С.
3. Спеціальні вимоги:
3.1. Привідний механізм реклоузера повинен мати точний покажчик становища- включеного і відключеного положення;
3.2. Реклоузер повинен забезпечувати можливість аварійного ручного відключення;
3.3. Привід вимикача повинен передбачати блокування повторного включення і відключення вимикача при одночасній подачі команди «ВКЛ» і «ОТКЛ» (блокування ефекту «стрибання»);
3.4. Металеві частини приводу, корпусу, всі металеві з'єднувальні елементи повинні мати ефективний захист і стійкість до негативних впливів навколишнього середовища за допомогою оцинкування, або бути виготовлені з металу і сплавів стійких до корозії.

## ТВ до шафи управління (hidden)
Технічні вимоги до шафи управління:
1. Технічні вимоги, що пред'являються до пристрою захисту:
1.1 Для реалізації функцій захисної протиаварійної автоматики та управління повинен застосовується мікропроцесорний термінал релейного захисту, до складу якого входить обчислювальний блок, вимірювальний блок, блок входів та виходів, блок інтерфейсів - людино-машинний інтерфейс для забезпечення місцевого управління, порти TCP / IP, RS 232/485 для обміну даними з SCADA, порт USB, порт Ethernet. Панель керування з україномовними та англійськими позначеннями.
1.2 Функції захисту та автоматики:
а) максимальний струмовий захист (МСЗ):
- 2 ступені з залежною від струму витримкою часу з використанням стандартних часо струмових
характеристик (54 кривих IEC, ANSI) і створенням 4 кривих користувача;
- 1 ступінь з незалежною від струму витримкою часу;
б) струмовий відсічення з максимальною витримкою часу 1 с;
в) спрямований або неспрямований струмовий захист всіх ступенів (МСЗ) з можливостю вводу та виводу спрямованості кожної ступеню МСЗ;
г) спрямоване / неспрямоване струмове відсічення з максимальною витримкою часу 1 с, з можливостю вводу та виводу кожної ступені спрямованості;
д) направлений / ненаправлений захист від замикань на землю;
е) чутливий захист від замикань на землю при Iо> 0.1 А (SEF);
ж) 4 групи уставок з автоматичним перемиканням залежно від напрямку потока потужності;
з) захист від обриву проводу
і) захист від зниження / підвищення напруги;
к) контроль синхронізму по зміщенню фаз, частоті та напрузі;
л) відстроювання від кидка струму намагнічування (друга гармоніка);
м) автоматичне повторне включення АПВ (4 спроби) з блокуванням при першому включені на КЗ;
н) функція АПВ та ручного включення реклоузера з контролем відсутності напруги на лінії (з боку джерела генерації електроенергії);
о) функція АВР;
п) функція РНЛ
(опціонально при наявності генерації за окремою заявкою Замовника або для виводу АПВ та забезпечення виконання виробничим персоналом робіт з технічного обслуговування ЛЕП 10 кВ під напругою).
2. Технічні вимоги, що пред'являються до телемеханіки
2.1 Телемеханіка повинна здійснювати в автоматичному режимі:
- прийом даних про стан об'єктів контролю;
- зв'язок з модулями;
- управління виконавчими механізмами;
- обробку, зберігання і передачу отриманої інформації в АСДТУ верхнього рівня.
2.2 Функціонування телемеханіки має бути передбачено автономно (у разі відсутності каналу зв'язку) з накопиченням інформації і можливістю її передачі по тимчасовим каналах зв'язку.
2.3 Вимоги до процесорних модулів
Модуль повинен здійснювати обмін інформацією з інтелектуальними електронними пристроями (мікропроцесорні термінали релейного захисту та ін.)
Модуль повинен забезпечувати передачу даних за такими протоколами:
- IEC 60870-5-101 Slave/Master;
- IEC60870-5-104 Client/Server;
- DNP 3.0 послідовний або LAN / WAN Client/Server (* - опціонально за заявкою Замовника);
- IEC 61850 Client/Server (* - опціонально за заявкою Замовника).
2.4 Модулі виводу повинні забезпечувати обробку команд двопозиційного управління по типу "увімкнути"/"вимкнути", самодіагностику.
2.5 Модулі вводу повинні забезпечувати реєстрацію поточних значень сигналів від датчиків типу "сухий контакт".
3. Вимоги по стійкості до зовнішніх впливів.
3.1 Комутаційний модуль та шафа керування має бути виготовлена із нержавіючої сталі з порошковим покриттям або анодованого алюмінію, що забезпечує тривалий термін служби без необхідності технічного обслуговування.
3.2 Ввід для кабелю керування розмістити в антивандальному корпусі, а двері стійки повинні бути оснащені антивандальними триточковими механізмами запирання.
4 Технічні вимоги до системи гарантованого живлення реклоузера
4.1 Ємність АБ визначає виробник обладнання виходячи з забезпечення автономної роботи шафи управління реклоузера протягом 24 години, в разі знеструмлення з розподільчої мережі 6-10 кВ, з урахуванням старіння АБ протягом 10 років.

## Лист1 (hidden)
Так
Ні