## ОЛ Реклоузера
Опитувальний лист реклоузера
№ з/п | ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | НЕОБХІДНЕ ЗНАЧЕННЯ | ЗАПРОПОНОВАНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАВОДУ-ВИРОБНИКА | Примітка
Стандарт |  | ДСТУ IEC 62271-111 або IEC 62271-111 | ДСТУ IEC 62271-111
Номінальні параметри мережі
Номінальна напруга мережі, кВ |  | 10 | 10
Максимальна робоча напруга, кВ |  | 12 | 12
Номінальний струм, А |  | 630 | 630
Номінальна частота, Гц |  | 50 | 50
Розміщення реклоузера
Одноопорне / Двоопорне |  | Одноопорне | Одноопорне
Вид конструктивного використання
Одностороннє/двостороннє живлення |  |  | Одностороннє/ двостороннє живлення
Кількість реклоузерів
Одностороннє живлення |  | 100 | 100
Двостороннє живлення |  | 300 | 300
Вимоги до комплектації комутаційного модуля
Технічні характеристики автореклоузера
1 | Тип вимикача | вакуумний | вакуумний
1.1 | Тип управління приводом | автоматичний та ручний | автоматичний та ручний
1.2 | Тип приводу | електромагнітний / пружинний | пружинний
1.3 | Напруга ланцюгів управління
| - в нормальному режимі, В | 220В (від ТВП) | 220В (від ТВП)
| - в аварійному режимі, В | 12/24/36В (від АБ) | 24В (від АБ)
2 | Кількість фаз | 3 | 3
3 | Номінальний струм головних ланцюгів, А | 630 | 630
4 | Номінальний струм відключення при короткому замиканні, кА | 12,5 / 16 / 20 Визначається Замовником за заявкою на реклоузер | 12.5
5 | Механічний ресурс, операцій В-О | 10000 | 10000
5.1 | Комутаційний ресурс при номінальному струмі відключення, операцій В-О, не менше | 100 / 50 / 30 | 50
6 | Максимальна кількість циклів В-О за годину, не більше | 100 | 100
7 | Цикл АПВ без взводу пружини/підготовки електромагніту | Не менше двократного АПВ О-0,3(0,5)-В-О-10с-В-О | О-0,3-ВО-180(15)-ВО
Технічні характеристики трансформаторів струму
8 | Тип трансформаторів для релейного захисту | Інтегровані / Катушка Роговського | Інтегровані
8.1 | Номінальний струм, А | 600-400-200/5(1) Визначається Замовником за заявкою на реклоузер | 50-100-150/5
8.2 | Клас точності | 10Р | 10Р
9 | Тип ТС нульової послідовності | Інтегровані* * Тільки для кабельних ліній | Інтегровані
9.1 | Номінальний струм, А | 20/1 Визначається Замовником за заявкою на реклоузер | 20/1
9.2 | Клас точності | 10Р | 10Р
Додаткове обладнання
10 | Датчики напруги (3 шт. або 6 шт. (для АВР)) | 6 | напруга вимірюється ТВП
11 | Однофазний трансформатор власних потреб ТВП (1 шт. або 2 шт. (для АВР)) | 2 | 2
11.1 | Тип | вказує завод-виробник | JDZW-10R
11.2 | Номінальна напруга первинної обмотки, кВ | 10 | 10
11.3 | Номінальна напруга вторинної обмотки, В | 220 | 100 (1a-1b) 220 (2a-2b)
11.4 | Номінальна потужність, ВА (Узгоджується додатково) | вказує завод-виробник | 5 ВА, клас 0,5 (1a-1b) 300 ВА, клас 3 (2a-2b)
11.4 | Трансформатори струму та напруги для організації вузла обліку | Визначається Замовником за заявкою на реклоузер
12 | ОПН, тип/кількість | вказує завод-виробник / 6 | AZBD 152 / 6
12.1 | Місце встановлення (на корпусі або на окремій конструкції) | вказує завод-виробник | на корпусі або на окремій конструкції
Габаритні розміри комутаційного модуля
13 | Маса комутаційного модуля, кг., не більше | 120* | 46
14 | Габарити комутаційного модуля ШхВхГ, мм, не більше | 1200х850х1000* | 850x515x625
* - маса та габаритні розміри є рекомендованими та визначені максимальними з технічних параметрів акредитованих виробників станом на 01.12.2021 з урахуванням установки реклоузеру на опору СВ
Технічні вимоги до силового обладнання: |  |  | Так / Ні (вказує завод-виробник) | Примітка
15 | Монтажний комплект реклоузера та додаткового обладнання на опору типу СВ(СК). |  | Так
16 | Вимоги по стійкості до зовнішніх впливів. |  | -
16.1 | Температура нагріву частин оболонки реклоузера, до яких не можна торкатися при експлуатації, в номінальному режимі не повинна перевищувати 50°С. |  | Так
16.2 | Реклоузер повинен бути призначений для роботи на висоті над рівнем моря до 1000м; |  | Так
16.3 | Діапазон робочих температур навколишнього середовища -40…+50 °С. |  | Так
17 | Спеціальні вимоги: |  | -
17.1 | Привідний механізм реклоузера повинен мати точний покажчик становища- включеного і відключеного положення; |  | Так
17.2 | Реклоузер повинен забезпечувати можливість аварійного ручного відключення; |  | Так
17.3 | Привід вимикача повинен передбачати блокування повторного включення і відключення вимикача при одночасній подачі команди «ВКЛ» і «ОТКЛ» (блокування ефекту «стрибання»); |  | Так
17.4 | Металеві частини приводу, корпусу, всі металеві з'єднувальні елементи повинні мати ефективний захист і стійкість до негативних впливів навколишнього середовища за допомогою оцинкування, або бути виготовлені з металу і сплавів стійких до корозії. |  | Так
Вимоги до комплектації шафи управління
№ з/п | ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | НЕОБХІДНЕ ЗНАЧЕННЯ | ЗАПРОПОНОВАНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАВОДУ-ВИРОБНИКА | Примітка
Параметри системи живлення пристроїв РЗА, обліку та телемеханіки
18 | Номінальна напруга акумуляторної батареї, В | 12 / 24 / 36 | 24
19 | Кількість елементів, шт. | вказує завод-виробник | 2
20 | Номінальна ємність акумуляторної батареї, Ач | Визначає виробник з урахуванням вимог п. 43.1 | 35
21 | Час роботи від АКБ після відключення оперативного живлення, год., не менше | 24 | 48
22 | Технологія виготовлення АБ | GEL або AGM | GEL
23 | Необхідний термін служби АБ, років | не менш 10 | 10
Технічні дані зарядно-підзарядного пристрою (ЗПП)
24 | Кількість, шт | 1 | 1
25 | Номінальна напруга однофазної живлячої мережі змінного струму, В | 220 | 220
26 | Номінальна частота мережі живлення, Гц | 50 | 50
27 | Номінальне значення випрямленої напруги, В | 12 / 24 / 36 | 24
28 | Номінальне значення вихідного струму, А | Визначає виробник від типу та ємності АБ | 8
29 | Наявність інтерфейсу зв'язку | так | так
Технічні дані до 3G/4G роутеру (модему) для передачі даних
30 | Кількість, шт | 1 | 1
31 | Час роботи від АКБ після відключення оперативного живлення, год., не менше | 24 | 24
32 | Вимоги до 3G/4G роутеру (модему) для передачі даних | Відповідно п.44 | так
Габаритні розміри шафи управління
33 | Маса шафи управління, кг., не більше | 70* | 35
34 | Габарити шафи управління ШхВхГ, мм, не більше | 450х1100х310* | 400x600x250
* - маса та габаритні розміри є рекомендованими та визначені максимальними з технічних параметрів акредитованих виробників станом на 01.12.2021
Конструктивне виконання
35 | Наявність внутрішнього обігріву шафи | так (антиконденсатний та від датчика температури) | так (антиконденсатний та від датчика температури)
Умови експлуатації
36 | Температура оточуючого середовища | - 40°C +50°C | - 40°C +50°C
37 | Місце встановлення | На опорі | На опорі
38 | Ступінь захисту | Згідно діючого стандарту | IP54
39 | Кліматичне виконання | Згідно діючого стандарту | У1
Технічні вимоги до шафи управління: |  |  | Так / Ні (вказує завод-виробник) | Примітка
40 | Технічні вимоги, що пред'являються до пристрою захисту: |  | -
40.1 | Для реалізації функцій захисної протиаварійної автоматики та управління повинен застосовується мікропроцесорний термінал релейного захисту, до складу якого входить обчислювальний блок, вимірювальний блок, блок входів та виходів, блок інтерфейсів - людино-машинний інтерфейс для забезпечення місцевого управління, порти TCP / IP, RS 232/485 для обміну даними з SCADA, порт USB, порт Ethernet. Панель керування з україномовними та англійськими позначеннями. |  | Так
40.2 | Функції захисту та автоматики: |  | -
40.2.1 | максимальний струмовий захист (МСЗ): '- 2 ступені з залежною від струму витримкою часу з використанням стандартних часо струмових характеристик (54 кривих IEC, ANSI) і створенням 4 кривих користувача; - 1 ступінь з незалежною від струму витримкою часу; |  | Так
40.2.2 | струмовий відсічення з максимальною витримкою часу 1 с; |  | Так
40.2.3 | спрямований або неспрямований струмовий захист всіх ступенів (МСЗ) з можливостю вводу та виводу спрямованості кожної ступеню МСЗ; |  | Так
40.2.4 | спрямоване / неспрямоване струмове відсічення з максимальною витримкою часу 1 с, з можливостю вводу та виводу кожної ступені спрямованості; |  | Так
40.2.5 | направлений / ненаправлений захист від замикань на землю; |  | Так
40.2.6 | чутливий захист від замикань на землю при Iо> 0.1 А (SEF); |  | Так
40.2.7 | 4 групи уставок з автоматичним перемиканням залежно від напрямку потока потужності; |  | Так
40.2.8 | захист від обриву проводу |  | Так
40.2.9 | захист від зниження / підвищення напруги; |  | Так
40.2.10 | контроль синхронізму по зміщенню фаз, частоті та напрузі; |  | Так
40.2.11 | відстроювання від кидка струму намагнічування (друга гармоніка); |  | Так
40.2.12 | автоматичне повторне включення АПВ (4 спроби) з блокуванням при першому включені на КЗ; |  | Так
40.2.13 | функція АПВ та ручного включення реклоузера з контролем відсутності напруги на лінії (з боку джерела генерації електроенергії); |  | Так
40.2.14 | функція АВР; |  | Так
40.2.15 | функція РНЛ (опціонально при наявності генерації за окремою заявкою Замовника або для виводу АПВ та забезпечення виконання виробничим персоналом робіт з технічного обслуговування ЛЕП 10 кВ під напругою). |  | Так
41 | Технічні вимоги, що пред'являються до телемеханіки |  | -
41.1 | Телемеханіка повинна здійснювати в автоматичному режимі: |  | Так
41.1.1 | отримання і передачу даних про стан Реклоузера, отримання команд керування; |  | Так
41.1.2 | управління виконавчими механізмами Реклоузера; |  | Так
41.1.3 | обробку, зберігання і передачу отриманої інформації в АСДТУ верхнього рівня. Отримання командних впливів з АСДТУ верхнього рівня. |  | Так
41.2 | Функціонування телемеханіки має бути передбачено автономно (у разі відсутності каналу зв'язку). |  | Так
41.3 | Вимоги до процесорних модулів (Телемеханіки) |  | -
41.3.1 | Модуль повинен здійснювати обмін інформацією з пристроєм захисту Реклоузера. |  | Так
41.4 | Модуль повинен забезпечувати передачу даних і отримання команд керування за такими протоколами: |  | -
41.4.1 | IEC60870-5-104 Slave (TCP Server); |  | Так
41.4.2 | IEC 60870-5-101 Slave; |  | Так
41.4.3 | DNP 3.0 послідовний або LAN / WAN Client/Server (* - опціонально за заявкою Замовника); |  | Ні
41.4.4 | IEC 61850 Client/Server (* - опціонально за заявкою Замовника). |  | Так
41.5 | По протоклу IEC60870-5-104 підключеня повинно виконуватись за наступним формуляром узгодження з'єднання: Визначення тайм-аутів t0 - 30 секунд t1 - 15 секунд t2 - 10 секунд t3 - 30 секунд k - 12 APDU w - 8 APDU Рівень додатків IEC104 Структура адреси ASDU, біт 16 Структура адреси об'єкта інформації, біт 24 Максимальна довжина APDU, біт 253 Період синхронізації, секунд 600 Порт зв'язку 2404 |  | Так
41.6 | Інформація з реклоузерах по протоколах IEC60870 повинна передаватись у наступних типах: <30> Одноелементна інформація з міткою часу СР56Time2а M_SP_TB_1 <31> Двоелементна інформація з міткою часу СР56Time2а M_DP_TB_1 <35>Значення вимірюваної величини, масштабоване значення з часовою позначкою СР56Time2а M_ME_TE_1 <36> Значення вимірюваної величини, короткий формат з плаваючою комою з міткою часу СР56Time2а M_ME_TF_1 Передача даних спорадична та по загальному опитуванню. Синхронізація часу від SCADA та ntp серверу. Телеупрвління двокрокове з підтвердженням завершення активації процесу: <45> Однопозиційна команда C_SC_NA_1 <46> Двопозиційна команда C_DC_NA <103> Команда синхронізаціх часу C_CS_NA_1 |  | Так
41.7 | Перелік інформації, яку повинен передавати реклоузер: |  | -
41.7.1 | Положення вимикача |  | Так
41.7.2 | Відкриті двері шафи керування |  | Так
41.7.3 | Місцеве керування |  | Так
41.7.4 | Низький заряд Акумулятора |  | Так
41.7.5 | Відсутність зовнішнього живлення
41.7.6 | Пошкодження фази А |  | Так
41.7.7 | Пошкодження фази В |  | Так
41.7.8 | Пошкодження фази С |  | Так
41.7.9 | Спрацьовування захисту МСЗ |  | Так
41.7.10 | Сигналізація ОЗЗ |  | Так
41.7.11 | Відсутність напруги по фазі А |  | Так
41.7.12 | Відсутність напруги по фазі В |  | Так
41.7.13 | Відсутність напруги по фазі С |  | Так
41.7.14 | Робота АПВ |  | Так
41.7.15 | Блокування АПВ |  | Так
41.7.16 | АПВ Виведено |  | Так
41.7.17 | Захист Виведено |  | Так
41.7.18 | ОЗЗ Виведено |  | Так
41.7.19 | Блокування керування |  | Так
41.7.20 | Контрольний кабель від'єднано |  | Так
41.7.21 | Помилка системи або дискретних входів |  | Так
41.7.22 | Спрацювання захистів назад |  | Так
41.7.23 | Вимкнення з панелі оператора |  | Так
41.7.24 | Загальна активна потужність Р |  | Так
41.7.25 | Загальна реактивна потужність Q |  | Так
41.7.26 | Струм A |  | Так
41.7.27 | Струм B |  | Так
41.7.28 | Струм C |  | Так
41.7.29 | Струм 3I0 |  | Так
41.7.30 | Напруга A |  | Так
41.7.31 | Напруга B |  | Так
41.7.32 | Напруга C |  | Так
41.7.33 | Напруга R |  | Так
41.7.34 | Напруга S |  | Так
41.7.35 | Напруга T |  | Так
41.7.36 | Напруга АВ |  | Так
41.7.37 | Напруга BC |  | Так
41.7.38 | Напруга CA |  | Так
41.7.39 | Напруга RS |  | Так
41.7.40 | Напруга ST |  | Так
41.7.41 | Напруга TR |  | Так
41.7.42 | Заряд АКБ |  | Так
41.7.43 | Відстань до пошкодження |  | Так
41.7.44 | Телекерування вимикачем |  | Так
41.7.45 | команда Ввід/вивід АПВ |  | Так
41.7.46 | команда Ввід/вивід Захистів |  | Так
41.7.47 | команда Ввід/вивід ОЗЗ |  | Так
41.7.48 | команда Сброс |  | Так
42 | Вимоги по стійкості до зовнішніх впливів. |  | -
42.1 | Комутаційний модуль та шафа керування має бути виготовлена із нержавіючої сталі з порошковим покриттям або анодованого алюмінію, що забезпечує тривалий термін служби без необхідності технічного обслуговування. |  | Так
42.2 | Ввід для кабелю керування розмістити в антивандальному корпусі, а двері стійки повинні бути оснащені антивандальними триточковими механізмами запирання. |  | Ні
43 | Технічні вимоги до системи гарантованого живлення реклоузера |  | -
43.1 | Ємність АБ визначає виробник обладнання виходячи з забезпечення автономної роботи шафи управління реклоузера протягом 24 години, в разі знеструмлення з розподільчої мережі 6-10 кВ, з урахуванням старіння АБ протягом 10 років. |  | Так
44 | Технічні вимоги до 3G/4G роутеру (модему) для передачі даних |  | -
44.1 | Роутер повинен підтримувати можливість створення IPsec тунелів сумісних з обладнанням мережевого захисту FortiGate |  | Так
44.2 | Можливість підтримувати автентифікацію IPsec за допомогою сертифікатів |  | Так
44.3 | Можливість валідації публічних ключів автентифікації вузлів IPsec тунелів згідно списку відкликаних сертифікатів. |  | Так
44.4 | Можливість задавати додаткові параметри IPsec через web-інтерфейс |  | Так
44.5 | Підтримка Radius, Tacacs+ |  | Так
Приклад роутера:3G/4G роутер UR35-L04EU-G-W

## ТВ до силового обладнання (hidden)
Технічні вимоги до силового обладнання:
1. Монтажний комплект реклоузера та додаткового обладнання на опору типу СВ(СК).
2. Вимоги по стійкості до зовнішніх впливів.
2.1. Температура нагріву частин оболонки реклоузера, до яких не можна торкатися при експлуатації, в номінальному режимі не повинна перевищувати 50°С.
2.2. Реклоузер повинен бути призначений для роботи на висоті над рівнем моря до 1000м;
2.3. Діапазон робочих температур навколишнього середовища -40…+50 °С.
3. Спеціальні вимоги:
3.1. Привідний механізм реклоузера повинен мати точний покажчик становища- включеного і відключеного положення;
3.2. Реклоузер повинен забезпечувати можливість аварійного ручного відключення;
3.3. Привід вимикача повинен передбачати блокування повторного включення і відключення вимикача при одночасній подачі команди «ВКЛ» і «ОТКЛ» (блокування ефекту «стрибання»);
3.4. Металеві частини приводу, корпусу, всі металеві з'єднувальні елементи повинні мати ефективний захист і стійкість до негативних впливів навколишнього середовища за допомогою оцинкування, або бути виготовлені з металу і сплавів стійких до корозії.

## ТВ до шафи управління (hidden)
Технічні вимоги до шафи управління:
1. Технічні вимоги, що пред'являються до пристрою захисту:
1.1 Для реалізації функцій захисної протиаварійної автоматики та управління повинен застосовується мікропроцесорний термінал релейного захисту, до складу якого входить обчислювальний блок, вимірювальний блок, блок входів та виходів, блок інтерфейсів - людино-машинний інтерфейс для забезпечення місцевого управління, порти TCP / IP, RS 232/485 для обміну даними з SCADA, порт USB, порт Ethernet. Панель керування з україномовними та англійськими позначеннями.
1.2 Функції захисту та автоматики:
а) максимальний струмовий захист (МСЗ):
- 2 ступені з залежною від струму витримкою часу з використанням стандартних часо струмових
характеристик (54 кривих IEC, ANSI) і створенням 4 кривих користувача;
- 1 ступінь з незалежною від струму витримкою часу;
б) струмовий відсічення з максимальною витримкою часу 1 с;
в) спрямований або неспрямований струмовий захист всіх ступенів (МСЗ) з можливостю вводу та виводу спрямованості кожної ступеню МСЗ;
г) спрямоване / неспрямоване струмове відсічення з максимальною витримкою часу 1 с, з можливостю вводу та виводу кожної ступені спрямованості;
д) направлений / ненаправлений захист від замикань на землю;
е) чутливий захист від замикань на землю при Iо> 0.1 А (SEF);
ж) 4 групи уставок з автоматичним перемиканням залежно від напрямку потока потужності;
з) захист від обриву проводу
і) захист від зниження / підвищення напруги;
к) контроль синхронізму по зміщенню фаз, частоті та напрузі;
л) відстроювання від кидка струму намагнічування (друга гармоніка);
м) автоматичне повторне включення АПВ (4 спроби) з блокуванням при першому включені на КЗ;
н) функція АПВ та ручного включення реклоузера з контролем відсутності напруги на лінії (з боку джерела генерації електроенергії);
о) функція АВР;
п) функція РНЛ
(опціонально при наявності генерації за окремою заявкою Замовника або для виводу АПВ та забезпечення виконання виробничим персоналом робіт з технічного обслуговування ЛЕП 10 кВ під напругою).
2. Технічні вимоги, що пред'являються до телемеханіки
2.1 Телемеханіка повинна здійснювати в автоматичному режимі:
- прийом даних про стан об'єктів контролю;
- зв'язок з модулями;
- управління виконавчими механізмами;
- обробку, зберігання і передачу отриманої інформації в АСДТУ верхнього рівня.
2.2 Функціонування телемеханіки має бути передбачено автономно (у разі відсутності каналу зв'язку) з накопиченням інформації і можливістю її передачі по тимчасовим каналах зв'язку.
2.3 Вимоги до процесорних модулів
Модуль повинен здійснювати обмін інформацією з інтелектуальними електронними пристроями (мікропроцесорні термінали релейного захисту та ін.)
Модуль повинен забезпечувати передачу даних за такими протоколами:
- IEC 60870-5-101 Slave/Master;
- IEC60870-5-104 Client/Server;
- DNP 3.0 послідовний або LAN / WAN Client/Server (* - опціонально за заявкою Замовника);
- IEC 61850 Client/Server (* - опціонально за заявкою Замовника).
2.4 Модулі виводу повинні забезпечувати обробку команд двопозиційного управління по типу "увімкнути"/"вимкнути", самодіагностику.
2.5 Модулі вводу повинні забезпечувати реєстрацію поточних значень сигналів від датчиків типу "сухий контакт".
3. Вимоги по стійкості до зовнішніх впливів.
3.1 Комутаційний модуль та шафа керування має бути виготовлена із нержавіючої сталі з порошковим покриттям або анодованого алюмінію, що забезпечує тривалий термін служби без необхідності технічного обслуговування.
3.2 Ввід для кабелю керування розмістити в антивандальному корпусі, а двері стійки повинні бути оснащені антивандальними триточковими механізмами запирання.
4 Технічні вимоги до системи гарантованого живлення реклоузера
4.1 Ємність АБ визначає виробник обладнання виходячи з забезпечення автономної роботи шафи управління реклоузера протягом 24 години, в разі знеструмлення з розподільчої мережі 6-10 кВ, з урахуванням старіння АБ протягом 10 років.

## Лист1 (hidden)
Так
Ні